ICS 91.140.99

P 47

中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ

CJ 3074—××××代替CJ 3074—1996

家用燃气泄漏报警器及传感器

Household combustible gas leakage alarms and sensor

（征求意见稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目    次

前言	Ⅱ

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 传感器	4

4.1 分类和型号	4

4.2 要求	5

4.3 试验方法	8

4.4 标志、包装、储存、运输	13

4.5 检验规则	13

5 报警器	15

5.1 型号	15

5.2 性能要求	15

5.3 报警器试验方法	18

5.4 标志、包装、储存、运输	23

5.5 检验规则	24

前   言

本标准第4.2.4、5.2.4.1、5.2.4.2、5.2.4.3、5.2.4.4、5.2.4.5、5.2.5为强制性的，其余为推荐性的。

本标准修改采用JIA　E　001－07《都市燃气用燃气报警器检定规程》。

本标准与JIA　E　001－07相比，主要技术差异如下：

── 增加了传感器的要求；

── 增加了人工煤气报警器的要求；

── 增加了报警器抗乙酸干扰气体的要求；

── 增加了报警器耐硅中毒气体的要求；

── 去除了4.6短路安全性试验的要求；

── 去除了4.10电源变压器适合试验的要求；

── 去除了5防爆性能试验的要求；

── 去除了报警器抗一氧化氮干扰气体试验的要求；

── 去除了17溅水试验的要求；

── 去除了20非引爆试验的要求；

── 去除了21粉尘试验的要求；

本标准代替CJ 3057-1996《家用燃气泄漏报警器及传感器》。

本标准与CJ 3057-1996相比，主要变化如下：

——结构上将传感器独立成章；

——增加了干扰气体试验；

——增加了硅中毒气体试验；

——修改了耐久试验。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部城镇燃气标准技术归口单位归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

家用燃气泄漏报警器及传感器

  - 范围

本标准规定了家用燃气泄漏报警器（具有燃气泄漏的检测功能，并具有报警以及/或者具有发出信号）、不完全燃烧报警器（具有不完全燃烧排气的检测功能，并具有报警以及/或者具有发出信号）、复合型燃气报警器（具有燃气泄漏及不完全燃烧排气的检测功能，并具有报警以及/或者具有发出信号）和传感器的性能要求、试验方法、标示、包装、运输和贮存的要求。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2406.2-2009  塑料  用氧指数法测量燃烧行为 第2部分：室温试验

GB/T 2828.1计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（GB/T 2828.1-2003，ISO 2859-1:1999，IDT）

GB 2829 周期检查计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 3768 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法（GB/T 3768-1996，eqv ISO 9222-2:1989，eqv ISO 3746:1995）

GB 4706.1家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求（GB 4706.1-2005，IEC 60335-1:2004(Ed4.1)，IDT）

GB/T  4857.7 包装 运输包装件基本试验 第7部分： 正弦定频振动试验方法（GB/T 4857.7-2005，ISO 2247:2000，MOD）

  - 术语和定义

以下术语和定义适用于本标准。

- 传感器模块

由传感器生产者提供，用于试验中输出传感器信号的辅助设备。其输入电压应为DC5V。传感器模块应具有输出显示。

    - 正常使用状态

指除了本标准中有特殊规定以外，按照说明书上的方法而设置的状态。

    - 发出信号

是指燃气报警器检测到燃气泄漏以及/ 或者检测到不完全燃烧排气后成为报警状态时，向与其连接的外部报警器等输出信号（有电压信号或者开关信号等）。

    - 发出报警

是指燃气报警器检测到燃气泄漏以及/ 或者检测到不完全燃烧排气后成为报警状态时，可以发出报警声音（包括语音）以及发出报警显示。

    - 外部报警器

是指I型、II型以及适配器的总称。

    - I型外部报警器

是指与燃气报警器连接，当燃气报警器检测到燃气泄漏以及/或者检测到不完全燃烧排气后成为报警状态，可以发出报警的机器。

    - II型外部报警器

是指组装了门铃功能的外部报警器，与燃气报警器连接，当燃气报警器检测到燃气泄漏以及/或者检测到不完全燃烧排气后成为报警状态，可以发出报警的机器。

    - 城市燃气外部报警器适配器

是指为了把燃气报警器与I型、II型、智能煤气表、燃气自动切断装置等相连接，可以进行信号转换的装置，以下简称适配器。

  - 传感器

    - 分类和型号

      - 分类

传感器按检测原理分为：

- 半导体式（SnO2传感器等）

- 接触燃烧式

- 电化学式

- 其他

      - 型号

工厂设计序号（以阿拉伯字母表示）

工厂代号（以拼音字母表示）

    - 要求

      - 外观

表面无腐蚀、起泡现象，无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤。

      - 主要部件性能

- 外壳应采用不燃或难燃材料（氧指数≥32）。

- 引脚与传感器本体的拉拔强度不小于5kg。

      - 防爆结构（适用于检测部有加热器的传感器）

应为下列两种结构之一：

- 传感器罩上覆盖有100目以上的双层金属网。材质为316。

- 传感器罩为10-2锡青铜多孔性烧结金属，内部容积在3cm3以下，烧结金属厚度在2mm以上。

      - 传感器检测浓度

传感器模块应在表1规定的试验气体的检测低浓度时无输出显示，在表1规定的检测低浓度至检测高浓度范围内有输出显示。

| - 表1 检测浓度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传感器检测气体种类 | 试验气体种类 | 检测浓度 |  |
|  |  | 检测低浓度 | 检测高浓度 |
| 天然气 | 甲烷 | 0.05% | 1.25% |
| 液化石油气 | 异丁烷 | 0.018% | 0.45% |
| 人工煤制气（以检测氢气为主） | 氢气 | 0.04% | 0.5% |
| 一氧化碳（含不完全燃烧和以一氧化碳为主的人工煤制气） | 一氧化碳 | 0.0025% | 0.03% |

      - 响应时间及恢复时间

4.2.5.1 响应时间

按表1规定的传感器检测高浓度通入试验气体，传感器模块应在60s内有输出显示。

4.2.5.2 恢复时间

把4.3.4试验后的传感器模块移至清洁空气中，输出应在90s内停止。

      - 气体选择性

按表2要求进行试验，对于检测天然气、液化石油气、人工煤制气的传感器，传感器模块在1min内中不应有输出显示；对于检测一氧化碳的传感器，传感器模块在15min内中不应有输出显示。

| - 表2干扰气体种类及浓度 |  |
| --- | --- |
| 传感器检测气体种类 | 干扰气体种类及浓度 |
| 天然气 | 乙醇 0.1% 乙酸 0.1% |
| 液化石油气 | 乙醇 0.1% 乙酸 0.1% |
| 人工煤制气 | 乙醇 0.1% 乙酸 0.1% |
| 一氧化碳 | 乙醇 0.1% 乙酸 0.1% |

      - 环境性能要求

传感器应能经受表3规定的各项环境试验，试验后，传感器模块应满足4.2.4的要求。

| - 表3 环境试验参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验名称 | 试验参数 |  | 工作状态 |
| 高温试验 | 温度 | 50℃ | 正常工作 |
|  | 持续时间 | 1 h |  |
| 低温试验 | 温度 | -10℃ | 正常工作 |
|  | 持续时间 | 1 h |  |
| 湿度试验 | 温度 | 40℃ | 正常工作 |
|  | 相对湿度 | 93%RH |  |
|  | 持续时间 | 1 h |  |

      - 耐气体性能要求

传感器应能耐受表4规定的气体试验，试验后，传感器模块应满足4.2.4的要求。

| - 表4耐气体性能试验参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感器检测气体种类 | 试验气体种类 | 试验参数 |  | 工作状态 |
| 天然气 | 甲烷 | 浓度 | 1.0%-1.25% | 正常工作 |
|  |  | 试验次数 | 1000 |  |
| 液化石油气 | 异丁烷 | 浓度 | 0.4%-0.45% | 正常工作 |
|  |  | 试验次数 | 1000 |  |
| 人工煤制气（以检测氢气为主） | 氢气 | 浓度 | 0.45%-0.5% | 正常工作 |
|  |  | 试验次数 | 1000 |  |
| 一氧化碳（含不完全燃烧和以一氧化碳为主的人工煤制气） | 一氧化碳 | 浓度 | 0.05%-0.06% | 正常工作 |
|  |  | 试验次数 | 1000 |  |

      - 耐腐蚀性能要求

传感器应能耐受表5规定的气体试验，试验后，传感器模块应满足4.2.4的要求。

| - 表5 耐腐蚀性 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验参数 |  | 工作状态 |
| 试验气体 | 亚硫酸 | 正常工作 |
| 浓 度 | 0.4×10-6（体积分数） |  |
| 温 度 | 40-50℃ |  |
| 持续时间 | 10d |  |

      - 耐硅中毒性能要求（电气化学式传感器除外）

传感器在浓度为0.001%的HMDS气体中通电40min后，传感器模块应满足4.2.4的要求。

      - 耐久性能要求

4.2.11.1 半导体式传感器

在35℃，相对湿度60%的条件下，在浓度为0.05%的氢气环境中每天暴露2次，每次30min，反复操作10d。试验后，传感器模块应满足4.2.4的要求。

4.2.11.2 接触燃烧式传感器

在35℃，相对湿度60%的条件下，在浓度为0.1%的氢气环境中每天暴露2次，每次30min，反复操作10d。试验后，传感器模块应满足4.2.4的要求。

4.2.11.3 电化学式传感器

传感器应能经受下面3种状态的环境试验，试验后，传感器模块应满足4.2.4的要求。

- 在50℃、60％RH的状态下维持7d；

- 在50℃、20％RH 的状态下维持7d；

- 把【50℃、60％RH、6 h】、【0℃、6 h】作为一个周期（12h/周期），实施10 个周期。

      - 高浓度耐久性要求

传感器模块在表6规定的试验条件下，应能保持输出显示7h。

| - 表6试验气体种类及浓度 |  |
| --- | --- |
| 传感器检测气体种类 | 试验气体种类及浓度 |
| 天然气 | 甲烷 2.5% |
| 液化石油气 | 异丁烷 0.9% |
| 人工煤制气（以检测氢气为主） | 氢气 2.0% |
| 一氧化碳（含不完全燃烧和以一氧化碳为主的人工煤制气） | 一氧化碳 0.055% |

      - 长期稳定性要求

4.2.13.1 将传感器连续通电3个月后，传感器模块应满足4.2.4的要求。

4.2.13.2 将传感器不通电放置3个月，然后通电24h后，传感器模块应满足4.2.4的要求。

      - 机械性能要求

传感器应能耐受表7所规定的各项试验，试验后，传感器外观应无异常，传感器模块应满足4.2.4的要求。

| - 表7机械性能试验条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验名称 | 试验参数 | 试验条件 | 工作状态 |
| 振动试验 | 频率范围/Hz | 10-150 | 不通电 |
|  | 加速度/g | 0.5 |  |
|  | 扫频速率/(oct/min) | 1 |  |
|  | 轴线数 | 3 |  |
|  | 每个轴线扫频次数 | 10 |  |
| 跌落试验 | 跌落高度/mm | 250 | 不通电 |
|  | 跌落次数 | 5 |  |

    - 试验方法

      - 试验纲要

4.3.1.1 试验程序见表8，试验样品为22只，并在试验前予以编号。

4.3.1.2 试验环境

4.3.1.2.1 通常环境

a) 室内温度，20±15℃，温度的变动为±5℃

b) 室内相对湿度，65±20％

4.3.1.2.2 浓度试验箱的试验环境

a) 浓度试验的浓度试验箱内的温度，20±5℃，温度的变动为±5℃

b) 浓度试验的浓度试验箱内的相对湿度，65±5％

4.3.1.3 传感器模块标定

试验前应对传感器模块进行标定，使其在表1规定的检测低浓度时无输出显示，在检测低浓度至检测高浓度范围内有输出显示，并进行复检确认。此后不再进行标定。

      - 外观检查

目视检查。

      - 主要部件检查试验

4.3.3.1　检查传感器的外壳，按GB/T2406.2-2009的规定测量难燃材料外壳的氧指数，应符合4.2.1a）的要求。

4.3.3.2　使用拉力计测量传感器引脚的拉拔强度，应符合4.2.1 b）的要求。

      - 防爆结构检查试验

a) 在具有双重金属网的情况下,根据出厂检验单或者分析等,确认是使用316不锈钢线制造的,并用显微镜等来确认各种金属网的开孔大小为100目以上的金属网，而且，要用目视来确认与外壳的安装状态。

b) 对于多孔性的烧结金属，根据出厂检验单或者分析等，确认是使用符合GB 1176－87中规定的名称为10-2锡青铜来制造的，而且，用游标卡尺等测量并确认内部容积在3cm3 以下，烧结金属厚度在2mm以上。

      - 响应时间及恢复时间

4.3.5.1 响应时间

将传感器模块在通常环境中通电1h以上，调节进入气体稀释器的试验气体和洁净空气的流量，配制出流量为500ml/min的浓度为表1要求的检测高浓度的试验气体，并经校验罩将配制好的试验气体输送到传感器上，同时启动计时装置。待传感器模块有输出显示时，停止计时。记录传感器的响应时间，应符合4.2.4.1的要求。

4.3.5.2 恢复时间

将4.3.4.1试验后有输出显示的传感器模块，移至清洁空气中，同时启动计时装置。待传感器模块停止输出时，停止计时。记录传感器的恢复时间，应符合4.2.4.2的要求。

      - 气体选择性试验

将传感器模块在通常环境中通电1h以上后，放入浓度试验箱中。按表2规定的通入相应的试验气体。当浓度试验箱内的气体浓度达到表2规定的浓度后，对于检测天然气、液化石油气、人工煤制气的传感器，在1min内观测传感器模块的输出显示情况并记录；对于检测一氧化碳的传感器，在15min内观测传感器模块的输出显示情况并记录。试验结果应满足4.2.5的要求。

      - 环境性能试验

4.3.7.1高温试验

将传感器模块放入环境试验箱内，按小于1℃/min的升温速率升温至50±2℃后，稳定1h。以不大于500ml/min的流量通入表1规定的试验气体至低检测浓度，观察并记录传感器模块的输出显示情况；然后追加试验气体至高检测浓度，观察并记录传感器模块的输出显示情况，应满足4.2.4的要求。

4.3.7.2 低温试验

将传感器模块放入环境试验箱内，按小于1℃/min的降温速率降温至-10±2℃后，稳定1h。 按照4.3.7.1的方法进行试验,应满足4.2.4的要求。

4.3.7.3 湿度试验

将传感器模块放入环境试验箱内，按小于1℃/min的升温速率升温至40±2℃，然后以小于5%RH/min的速率将试验箱内的湿度增至93±3%RH，并稳定1h。按照4.3.7.1的方法进行试验，应满足4.2.4的要求。

      - 耐硅中毒试验

将传感器模块在通常环境下通电1h以上，将传感器模块放入浓度试验箱内，通入HMDS气体，使其浓度达到0.001%后，保持40min。将传感器模块在通常环境下通电1h后，按照4.3.7.1的方法进行试验，应满足4.2.4的要求。

      - 耐气体性试验

将传感器模块在通常环境下通电1h以上。调节进入气体稀释器的试验气体和洁净空气的流量，配制出流量为100ml/min，浓度为表4规定浓度的气体，吹在传感器上30s，然后停止1min，反复操作1000次。 试验后，将传感器模块在通常环境下通电1h以上。按照4.3.7.1的方法进行试验，应满足4.2.4的要求。

      - 耐腐蚀性试验

将浓度试验箱内的温度控制在40℃至50℃之间，注入亚硫酸气体，使浓度试验箱内气体浓度稳定在0.4×10-6（体积分数），将传感器模块放入浓度试验箱内，通电保持10d。试验后，将传感器模块在通常环境下通电24h，按照4.3.7.2的方法进行试验，应满足4.2.4的要求。

| - 表8 传感器编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 章条 | 试验项目 | 传感器编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 4.3.2 | 外观 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 4.3.3 | 主要部件性能检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 3 | 4.3.4 | 防爆结构检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 4 | 4.3.5.1 | 响应时间 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 5 | 4.3.5.2 | 恢复时间 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 6 | 4.3.6 | 气体选择性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 7 | 4.3.7.1 | 高温试验 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4.3.7.2 | 低温试验 |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4.3.7.3 | 湿度试验 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 4.3.8 | 耐硅中毒 |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 4.3.9 | 耐气体性 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 4.3.10 | 耐腐蚀性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 4.3.11 | 耐久性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 4.3.12 | 高浓度耐久性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 4.3.13 | 长期稳定性（通电） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
|  |  | 长期稳定性（断电） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |
| 16 | 4.3.14 | 振动试验 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 4.3.15 | 跌落试验 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 耐久性试验

4.3.11.1 半导体式传感器

将传感器模块放入环境试验箱内，按小于1℃/min的升温速率升温至35±2℃，然后以小于5 % RH/min的速率将试验箱内的湿度增至65 ±5%RH。调节进入气体稀释器的试验气体和洁净空气的流量，按小于流量为500 ml/min的速率注入试验箱，当试验箱内的气体浓度达到0.05%后，保持30min。每天按上述方法试验2次，重复10d。试验后，将传感器模块在通常环境下通电24h后，按照4.3.7.1的方法进行试验，应满足4.2.4的要求。

4.3.11.2接触燃烧式传感器

将传感器模块放入环境试验箱内，按小于1℃/min的升温速率升温至35±2℃，然后以小于5 % RH/min的速率将试验箱内的湿度增至65 ±2%RH。调节进入气体稀释器的试验气体和洁净空气的流量，按小于流量为500 ml/min的速率注入试验箱，当试验箱内的气体浓度达到0.1%后，保持30min。每天按上述方法试验2次，重复10d。试验后，将传感器模块在通常环境下通电24h后，按照4.3.7.1的方法进行试验，应满足4.2.4的要求。

4.3.11.3 电化学式传感器

a) 将传感器模块放入环境试验箱内，按小于1℃/min的升温速率升温至50±2℃，然后以小于5%RH/min的速率将试验箱内的湿度增至60±2%RH。在此条件下维持7d。

b) 将传感器模块放入环境试验箱内，按小于1℃/min的升温速率升温至50±2℃，然后以小于5%RH/min的速率将试验箱内的湿度调至20±2%RH。在此条件下维持7d。

c) 将传感器模块放入环境试验箱内，按小于1℃/min的升温速率升温至50±2℃，然后以小于5 % RH/min的速率将试验箱内的湿度增至60±2%RH，在此条件下维持6h。再按小于1℃/min的降温速率降温至0±2℃，在此条件下维持6h。

d) 以c)作为一个周期，重复10个周期。

e) 试验后，将传感器模块在通常环境下通电24h，按照4.3.7.1的方法进行试验。应满足4.2.4的要求。

      - 高浓度耐久性试验

将传感器模块在通常环境下通电1h以上，将传感器模块放入浓度试验箱中，按表6的规定通入试验气体，到达规定浓度后，保持7h，在此期间观测传感器模块的输出显示情况并记录。试验结果应满足4.2.12的要求。

      - 长期稳定性试验

a) 将传感器模块在通常环境下通电3个月。然后照4.3.7.1的方法进行试验，结果应满足4.12.1的要求。

b) 将传感器模块在通常环境不通电放置3个月。然后通电24h后，按照4.3.7.2的方法进行试验，结果应满足4.2.13的要求。

      - 振动试验

a) 将传感器固定在振动试验台上。启动振动试验台，使其在10Hz-150Hz频率范围内，以0.5g加速度，1oct/min的速率，分别在X,Y,Z三个轴线上各扫频10次。试验期间，监视传感器的状态，试验后，检查传感器外观。

b) 将传感器安装在模块上，在通常环境下通电1h以上，按照4.3.7.1的方法进行试验，应满足4.2.4的要求。

      - 跌落试验

a) 将非包装状态的传感器从250mm的高度自由跌落到平滑、坚硬的混凝土地上。反复操作5次，试验后，检查传感器外观。

b) 将传感器安装在模块上，在通常环境下通电1h以上, 按照4.3.7.1的方法进行试验，应满足4.2.4的要求。

    - 标志、包装、储存、运输

      - 标志

每只传感器均应标明型号，标志清晰、耐久。

      - 包装

4.4.2.1 传感器成品应密封包装，包装上应有合格证和成品标签，标签应包括以下各项：

- 型号；

- 适用气体；

- 生产日期、批号；

- 数量

4.4.2.2 传感器运输时，应装入包装箱，箱内放入装箱单，包装箱外应包括下列各项：

- 制造厂和商标；

- 产品名称；

- 数量；

- 执行标准代号；

- 怕雨、易碎物品标志

      - 储存

包装好的传感器储存在空气干燥流通，周围无酸、碱等有害物质和气体的库房中。

      - 运输

装有传感器的包装箱允许使用任何方式运输，但应避免雨雪的直接淋袭和机械损伤。

    - 检验规则

传感器应进行出厂检验和型式检验

      - 出厂检验

4.5.1.1 逐台检验

每只传感器出厂前应检验以下项目：

a) 外观检查

b) 主要部件检查

c) 响应时间试验

d) 恢复时间试验

e) 传感器检测浓度试验

4.5.1.2抽样检验

每批产品在进入成品库或在交货时的检验。

4.5.1.2.1 检验项目

除5.5.1.1规定内容以外，抽样检验还应包含选择性试验、耐气体性试验。

4.5.1.2.2 抽样方案

按GB/T 2828.1选用检查水平S-3的一次抽样方案。

合格质量水平：

强制性条款（简称A类）：AQL＝1.0；

推荐性条款（简称B类）AQL＝6.5。

4.5.1.2.3　判定原则

按4.5.1.2.2规定的抽样方案判定全部合格则为该产品合格；否则，为不合格。

不合格批允许对不合格项目百分之百检验，将不合格品剔除或修理后按4.5.1.2.2再次提交检验一次。

      - 型式检验

4.5.2.1 有下列情况之一时，应进行型式检验。

a. 新产品试制定型鉴定；

b. 产品转厂生产试制定型鉴定；

c. 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

d. 停产6个月后，恢复生产时；

e. 生产检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

4.5.2.2检验项目

型式检验项目为本标准4.1、42和4.4规定的项目。

4.5.2.3 样品数量

每次型式检验从出厂检验合格的产品中随机抽取22只。

4.5.2.4 单台检验判定原则

4.5.2.4.1　检验项目不合格分类

表9中将检验项目分为强制性（简称A类）不合格项目和推荐性（简称B类）不合格项目。

- 9检验项目及不合格分类

| 试 验 项 目 |  | A不合格 | B不合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 要 求 | 外观检查 | √ |  |
|  | 主要部件性能 | √ |  |
|  | 防爆结构检查 | √ |  |
|  | 传感器检测浓度 | √ |  |
|  | 响应时间 | √ |  |
|  | 恢复时间 | √ |  |
|  | 气体选择性 | √ |  |
|  | 高温试验 |  | √ |
|  | 低温试验 |  | √ |
|  | 湿度试验 |  | √ |
|  | 耐气体性试验 | √ |  |
|  | 耐腐蚀性试验 |  | √ |
|  | 耐硅中毒试验 |  | √ |
|  | 耐久性试验 |  | √ |
|  | 高浓度耐久性试验 |  | √ |
|  | 长期稳定性试验（通电） | √ |  |
|  | 长期稳定性试验（断电） | √ |  |
|  | 振动试验 |  | √ |
|  | 跌落试验 |  | √ |
|  | 标志、包装 |  | √ |

  - 报警器

    - 型号

      - 型号的编制方法

工厂设计序号(以阿拉伯字母表示)

输出信号代号(以拼音字母表示)

气体类别代号

报警器代号

示例：BT-K1表示天然气燃气泄漏报警器、带输出开关、第一次设计定型。

      - 代号

气体类别代号：  R－人工燃气      Y－液化石油气      T－天然气      C－不完全燃烧

输出信号代号：　K－输出开关　　　V－电压输出　　　　F－脉冲输出　　T－其它

    - 性能要求

      - 一般结构

5.2.1.1外壳应使用不燃烧或难燃烧的材料（氧指数≥32）。

5.2.1.2 必须能牢靠的固定在墙壁、屋顶等处，而且容易更换。

5.2.1.3 在正常使用状态下，水滴不易渗入，气敏元件不外露。

5.2.1.4 有调节功能的，必须采取调节后不能发生变动的措施，而且不外露。

      - 通电、报警及故障表示

报警表示应以颜色标识，红色表示报警信号，黄色表示故障信号，绿色表示电源工作正常。且目测清晰。

      - 动作表示

对于有动作表示的报警器，发生报警时应容易确认；对于复合型报警器，发生不同报警时，应能判断报警的种类。

      - 电气部分

5.2.4.1电气结构检验

5.2.4.1.1电源线强度

拉力试验时移动应小于3mm，连接无异常，无使用故障。

5.2.4.1.2试验指甲检验

人可能会很容易接触到带电部件的情况下，要从外部对带电部件进行充分的保护。下面所述的带电部件除外。

- 安装状态下，人不容易按触到的安装面的带电部件。

- 对于结构上不得已露出的带电部件，例如：

·　接在绝缘变压器次级线圈的对地电压及线间电压在交流30V以下，直流4.5V以下的报警器。

·　对地间及线间接上1kΩ的电阻时，在工频下不会发生触电危险的情况下，流过这个电阻的电流在1mA以下的报警器

5.2.4.2 绝缘电阻

使用交流电源时，带电部件与非带电部件之间的绝缘电阻应大于5MΩ。

5.2.4.3 电气强度

使用交流电源时，带电部件与非带电部件之间1500V不击穿、不闪络。

5.2.4.4 耐湿绝缘电阻

使用交流电源时，在高湿条件下，带电部件与非带电部件之间的绝缘电阻应大于1MΩ。

5.2.4.5 短路安全性

使用交流电源时，在浴室、水花飞溅的场所安装部分的电气回路，电压需在规定电压以下，而且必须具有短路安全性。

5.2.4.6 抗脉冲干扰

使用交流电源时，在正常使用状态下，施加脉冲干扰时不应受到影响。

5.2.4.7 接触不良防止措施

电流通过部位（电线除外），具有良好的导电性。

5.2.4.8 电磁继电器

装有电磁继电器时，电磁继电器的接点应采用封闭式结构，不得由同一接点同时控制报警器内部及外部电路。

5.2.4.9 金属外壳的接地端子

具有金属外壳的报警器，在漏电的情况下应是安全的

      - 浓度试验

根据报警器的种类，对应表1所示的试验气体种类及试验气体浓度，应符合表10中的条件。

- 表10 试验气体种类及试验气体浓度

| 报警器的种类 |  | 试验气体种类 | 试验气体浓度 | 条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工煤气 | 一氧化碳含量≤10%的人工煤气 | 人工煤气 | 0.5 % | 60s内发出信号或报警 |
|  | 10%＜一氧化碳含量≤20%的人工煤气 |  | 0.25 % |  |
|  | 20%＜一氧化碳含量≤30%的人工煤气 |  | 0.15 % |  |
| 天然气 |  | 甲烷 | 1.25 % |  |
| 液化石油气 |  | 异丁烷 | 0.45 % |  |
| 不完全燃烧 |  | 一氧化碳 | 550 ppm | 5min内发出信号或报警 |
|  |  |  | 300 ppm | 10min内发出信号或报警 |
| 人工煤气 |  | 人工煤气 | 0.04 % | 不发出信号或报警 |
| 天然气 |  | 甲 烷 | 0.05 % |  |
| 液化石油气 |  | 异丁烷 | 0.018 % |  |
| 不完全燃烧 |  | 一氧化碳 | 25 ppm | 不发出信号或报警 |

      - 干扰气体试验

报警器在正常使用情况下，不应受到一定浓度干扰气的影响而发生误报。

      - 耐硅中毒试验

报警器在正常使用情况下，不应受到一定浓度硅气体的影响。

      - 高温试验

报警器在正常使用情况下，不应受到温度变化的影响。

      - 低温试验

报警器在正常使用情况下，不应受到温度变化的影响。

      - 湿度试验

报警器在正常使用情况下，不应受到湿度变化的影响。

      - 电源电压波动试验

报警器在正常使用情况下，不应受到电源电压波动的影响。

      - 报警音量试验

对于具有报警功能的报警器，报警音量应不小于70分贝。

      - 初始稳定性试验

具有报警功能的产品，有初始报警防止装置的，在稳定后应能迅速进入监视状态。

      - 耐久性试验

报警器的性能应具有长期的耐久性。

      - 耐冲击试验

在正常使用状态下，应能承受受到的冲击。

      - 振动试验

应能承受在运输过程中可能受到的振动的影响。

      - 连续鸣叫试验

将报警器置于大于爆炸下限的1/4的浓度的气体中时，报警器必须能连续动作。

      - 报警声音等停止功能试验

5.2.18.1 对于有报警声音停止开关的报警器，当发生报警时应伴随着报警声音有报警显示。

5.2.18.2 对于有报警声音停止开关的报警器，当使用开关使报警声音停止的时候，只要报警状态未解除，则应在5min之内再次鸣叫。

5.2.18.3 对于有报警声音停止开关的报警器，只要报警状态未解除，使用开关将报警声音停止的动作不可重复2次以上。

5.2.18.4 对于有外部输出停止开关的报警器，在输出信号时，应有报警显示。

5.2.18.5 对于有外部输出停止开关的报警器，用开关信号输出停止的时候，只要报警状态未解除，应在5min之内再次有外部输出。

5.2.18.6 对于有外部输出停止开关的报警器，只要报警状态未解除，使用开关把外部输出停止的动作不可重复2次以上。

      - 自检功能告知声音试验

对于有自检功能的报警器，应能将传感器的异常，用声音持续传出。

      - 报警输出试验

对于有报警输出的报警器，其输出信号及动作时间应符合产品说明书的规定。

      - 电池电压低告知试验

5.2.21.1对于使用电池的报警器，电池电压低时，应能发出电池电压低的告知。

5.2.21.2电池电压低的告知，至少可以维持72h，60dB以上的音量，并持续鸣动。

      - 电池电压低告知声音试验

对于使用电池的报警器，电池电压低的告知声音应与报警声音有区别。

      - 电池电压低时的报警动作试验

5.2.23.1对于使用电池的报警器，在电池电压降低到开始告知电池电压低之前，应能维持燃气泄漏及不完全燃烧报警的功能。

5.2.23.2报警鸣动过程中电池电压低时，报警应持续鸣动到报警状态解除，报警状态解除后，再发出电池电压低的告知。但对于报警和电池电压低告知同时发生的报警器，不受此限制。

    - 报警器试验方法

试验室环境条件：

环境温度5~35℃，相对湿度45~85%，气压80~106kPa。

试验箱内温度及湿度：

进行报警浓度试验的试验箱内温度15~25℃，温度波动≤±5℃；相对湿度60~70%。

      - 一般结构

5.3.1.1把从外壳上切取的9cm2以上的正方形部分（如果外壳上没有9cm2以上的正方形的平面部分，就在原厚度上把边长为3cm的正方形切取为试验片），按GB/T 2406试验，应符合5.2.1.1的要求。

5.3.1.2通过安装在墙壁、屋顶等处确认固定状况，并通过更换来确认是否是容易更换的结构。

5.3.1.3目视确认，应符合5.2.1.3的要求。

5.3.1.4目视确认，应符合5.2.1.4的要求。

      - 通电、报警及故障表示

目视确认指示灯的颜色符合5.2.2项的要求。将报警器放置在距地面300mm处，在300LX照度条件下积分别距各指示灯3m，目测各指示灯清晰。

      - 动作表示

在正常使用状态下，由目视确认。对于复合型报警器，发生不同报警时，确认能够显示报警种类。

      - 电气部分

5.3.4.1电气结构检验

5.3.4.1.1电源线强度试验

目测电源线及外部输出线与电路板的连接点不外露。在电源线出外壳部分作印记，沿与电源线出口处的报警器平面垂直的方向以及使电源线成直角弯折的方向分别加30N力持续15s，确认印记移动应小于3mm，连接应无异常，无使用故障。

5.3.4.1.2试验指甲试验

将不使用工具就可以取下的盖子、旋钮等全部取下，用GB4706.1-2005中的图7规定的标准试验指甲用30N的力插入，确认与带电部件的接触状态。

5.3.4.2 绝缘电阻试验

在电源插头与外壳之间施加DC　500V电压，持续1min，检查其绝缘电阻值。

5.3.4.3 电气强度试验

在电源插头与外壳之间施加AC1500V　50Hz电压，持续1min，泄漏电流10mA，检查是否产生破坏性的闪络或击穿

5.3.4.4 耐湿绝缘电阻试验

将报警器放入试验箱内接通电源，调节试验箱温度40±2℃，相对湿度为95%以上（先调温度，当达到温度稳定后再加湿）保持24h，擦干外壳表面附着的水份后，立即在电源插头与外壳之间施加DC 500V 电压，检查其绝缘电阻值。

5.3.4.5 抗脉冲干扰

在正常使用状态下，在电源端子间以及信号端子间施加如下的脉冲电压，确认电源端子间无破坏，无错误信号，无错误报警，并确认信号端子间无破坏。

- 脉冲电压1.5kV（负载电阻50Ω时的值），脉冲宽度1μs，频率100Hz，电压极性正与负，共施加3s。

- 脉冲电压1.5kV（负载电阻50Ω时的值），脉冲宽度0.1μs，频率100Hz，电压极性正与负，共施加3s。

5.3.4.6 接触不良防止措施

目视确认接触部分为防接触不良而使用的弹性结构。

5.3.4.7 电磁继电器

目视确认电磁继电器的接点是密闭结构，而且目视确认外部负载接点为独立使用的结构。

5.3.4.8 金属外壳的接地端子

对于额定电压超过150V的具有金属外壳的报警器，目视确认具有接地端子。

      - 浓度试验

试验箱内的试验气体种类和试验气体浓度如表1所示，将处于通电状态的燃气泄漏报警器放入试验箱，对发出信号或报警的确认方法是从将处于通电状态的报警器放入开始用秒表计时，到报警器发出信号或报警时停止计时。对不发出报警或信号的确认方法是，对燃气泄漏报警器从接触到规定浓度的燃气开始1min内不报警或者发出信号，对不完全燃烧报警器从接触到规定浓度的气体开始5min内不报警或者发出信号。

      - 干扰气体试验

5.3.6.1 将燃气泄漏报警器放入试验箱中通电1h后，试验箱内的试验气体种类和试验气体浓度如表2所示，确认燃气报警器的动作状态，应满足表11所列出的条件。

- 表11  干扰试验气体种类和试验气体浓度

| 试验气体种类 | 试验气体浓度（%） | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 乙醇 | 0.5 | 不发出信号或者报警 |
| 乙酸 | 0.1 | 不发出信号或者报警 |

将试对于适用于天然气的报警器，上述试验后，试验箱内的试验气体种类和试验气体浓度如表12所示，确认燃气报警器的动作状态，应满足表12所列出的条件。

- 表12

| 试验气体种类 | 试验气体浓度（%） | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 氢气 | 0.05 | 不发出信号或者报警 |

注：不发出报警或者信号的确认：对于燃气泄漏报警器，达到试验气体浓度后1min，对于不完全燃烧报警器，达到试验气体浓度后5min。

5.3.6.2　对不完全燃烧报警器，按5.3.6.1进行试验后，在通常试验条件下，将报警器放入试验箱中通电1h后，试验箱内的试验气体种类和试验气体浓度如表13所示，确认不完全燃烧报警器的动作状态，应满足表13所列出的条件。

- 表13

| 试验气体种类 | 试验气体浓度 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 氢气 | 0.025% | 达到试验气体浓度后，5min内不发出信号或者报警 |
| 氢气＋一氧化碳 | 25ppm（氢气）＋25ppm（一氧化碳） | 达到试验气体浓度后，5min内不发出信号或者报警 |

      - 耐硅中毒试验

在通常试验条件下，将报警器放入试验箱中通电1h后，使试验箱内的六甲基二硅氧烷气体的浓度为0.001%，维持40min后，按5.3.5进行试验。

      - 高温试验

将报警器放入试验箱内接通电源，按小于1℃/min的升温速率升温至50℃以上，相对湿度控制在35%~45%之间，保持1h后，按5.3.5进行试验。

      - 低温试验

将报警器放入试验箱内接通电源，按小于1℃/min的降温速率降温，将试验箱温度控制在-10℃以下，保持1h后，按5.3.5进行试验。

      - 湿度试验

将报警器放入试验箱内接通电源，试验箱温度控制在35~40℃，相对湿度控制在93%以上，保持1h后，按5.3.5进行试验。

      - 电源电压波动试验

报警器在额定电压下通电1h后，将电源电压分别调节至额定电压的90%和110%，保持10min后，按5.3.5进行试验。

      - 报警音量试验

用声级计A档在距报警器不平方向1m处测量报警音量值应大于70dB，如果环境噪声较大按GB3768表2进行修正。

      - 初始稳定性试验

在正常工作状态下，确认从通电开始后5min之内不发生报警，5min后处于正常监视状态。

      - 耐久性试验

5.3.14.1耐燃气性

根据报警器的种类，将表14中所对应的试验气体种类及试验气体浓度的气体，以100ml/min吹在报警器的传感元件上30 s，然后停止1min，反复操作1000次后，在正常通电状态下放置1h后，按5.3.5进行试验。

- 表14

| 报警器种类 |  | 试验气体种类 | 试验气体浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃气泄漏报警器 | 人工煤气 | 氢气 | 0.45%~0.5% |
|  | 天然气 | 甲烷 | 1.0%~1.25% |
|  | 液化石油气 | 异丁烷 | 0.40~0.45% |
| 不完全燃烧报警器 | 不完全燃烧型 | 一氧化碳 | 500~600ppm |

5.3.14.2耐腐蚀性

将报警器放入试验箱内接通电源，将试验箱温度控制在40~50℃，使试验箱中亚硫酸气体浓度为0.4ppm，维持10天后，在大气环境下通电24h以上，按5.3.5和5.3.6进行试验。

      - 耐冲击试验

5.3.15.1在水泥地板上铺上3cm厚的杉木板或松木板，将通电状态下的报警器从30cm高处分别两次自由落下，目视结构应未损坏，按5.3.5进行试验，并确认。

5.3.15.2对于安装在低位置上的报警器，在安装在墙壁且通电的状态下，将质量50g的钢球，从1m的高度自由落下，对报警器施加冲击后，目视确认有无异常，按5.3.5进行试验，并确认。

      - 振动试验

将报警器按包装状态水平固定在振动试验台上，用每分钟600次的振动次数和5mm的振幅，上下，左右及前后各振动20分钟后，目视确认有无异常，按5.3.5进行试验，并确认。

      - 连续鸣叫试验

根据报警器的种类，将试验箱中气体的浓度调整到表15中所对应的试验气体种类及试验气体浓度，让报警器连续鸣动并维持7h，确认报警器可连续发出信号及/或报警。

- 表15

| 报警器种类 |  | 试验气体种类 | 试验气体浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃气泄漏报警器 | 人工煤气 | 氢气 | 1.0% |
|  | 天然气 | 甲烷 | 2.5% |
|  | 液化石油气 | 异丁烷 | 0.9% |
| 不完全燃烧报警器 |  | 一氧化碳 | 500~600ppm |

      - 报警声音等停止功能试验

5.3.18.1 对燃气泄漏报警器按5.3.5进行浓度试验。发生报警时，应确认伴随着报警声音有报警显示。

5.3.18.2 进行5.3.18.1试验后，在维持气体浓度的状态下，因使用报警声音停止开关使报警声音停止的时候，应在5min之内重新鸣动。对非浴用不完全燃烧报警器，在一氧化碳浓度为550ppm时鸣动的报警音，对浴用不完全燃烧报警器，在一氧化碳浓度为250ppm时鸣动的报警音，应确认不能因使用报警声音停止开关而使报警声音停止。

5.3.18.3 将5.3.18.2项的试验进行一次后，确认第二次按下报警声音停止开关时报警声音不会停止。

5.3.18.4 按5.3.5进行浓度试验，当发出信号时，确认有报警显示。

5.3.18.5 进行5.3.18.4项的试验后，在维持气体浓度的状态下，用外部输出停止开关使外部输出停止，确认5min之内可以再次输出。对非浴用不完全燃烧报警器，在一氧化碳浓度为550ppm时发出的信号，对浴用不完全燃烧报警器，在一氧化碳浓度为250ppm时发出的信号，应确认不能因使用外部输出停止开关而使外部输出停止。

5.3.18.6 将5.3.18.5项的试验进行一次后，确认第二次按下外部输出停止开关时外部输出不会停止。

      - 自检功能告知声音试验

在燃气报警器的传感器部分失效时，进行5.3.12中规定的试验，并确认能以60dB以上的音量连续续鸣动72h以上。

      - 报警输出试验

试验条件如表16所示，确认所输出信号及动作时间符合说明书的要求。

- 表16

| 连接负载 | 按说明书要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 电源电源 | 额定电压的±10% |  |
| 周围温度 | 燃气泄漏报警器 | -10℃－50℃ |
|  | 不完全燃烧报警器 | -10℃－50℃ |

      - 电池电压低告知试验

5.3.21.1 将安装在报警内的电池取出，用直流稳压电源给报警器供电，在报警器正常工作后，慢慢调低供电电压，确认报警器是否能告知电池电压低。

5.3.21.2 将耗损的电池接在报警器里在待机状态下放置，对于有声音告知的报警器，电池电压低告知开始后，进行5.2.11中规定的试验，并确认能以60dB以上的音量，2分钟1次以上的频度，连续鸣动72h以上。

      - 电池电压低告知声音试验

根据听觉进行确认。

      - 电池电压低时的报警动作试验

5.3.23.1将安装在报警器里的电池取出，用直流稳压电源给报警器供电，在报警器正常工作后，慢慢调低供电电压，在电池电压低告知之前，进行5.3.6报警浓度试验，并确认。

5.3.23.2将安装在报警器里的电池取出，用直流稳压电源给报警器供电，在报警器正常工作后，将试验箱内通入能使报警器持续鸣动的试验气，慢慢降低供电电压到电池电压低告知电压以下，确认报警持续鸣动，确认后使试验箱内气体浓度低于报警浓度，再确认电池电压低可以告知。

    - 标志、包装、储存、运输

      - 标志

每台报警器应在明显位置安装铭牌标志，其内容应包括下列各项：

- 名称和型号；

- 适用气体；

- 额定工作电压；

- 制造厂名称

- 制造年、月或代号。

- 输出信号种类

      - 包装

5.4.2.1 报警器成品采用塑料袋、纸盒包装，每盒一只，盒内应有合格证、保修单和安装使用说明书，说明书应包括下列各项：

- 型号；

- 适用气体；

- 额定工作电压；

- 额定消耗功率；

- 输出信号的种类；

- 安装方法；

- 使用方法及使用注意事项；

- 报警时的处理方法；

- 报警器使用有效期限及有效期后的处理方法；

5.4.2.2  装入报警器的纸盒运输时，应装入包装箱，箱内应衬有防潮纸，箱内放入装箱单，包装箱外应包括下列各项：

- 制造厂和商标；

- 产品名称；

- 数量；

- 生产日期、批号；

- 执行标准代号；

- 怕湿、小心轻放标志。

      - 储存

包装好的报警器储存在温度－10~+40℃，空气干燥流通，周围无酸、碱等有害物质和气体的库房中。

      - 运输

装有报警器的包装箱允许用任何方式运输，但应避免雨雪的直接淋袭和机械损伤。

    - 检验规则

报警器应进行出厂检验和型式检验

      - 出厂检验

5.5.1.1 逐台检验

每只报警器出厂前应检验以下项目：

a) 铭牌标志

b) 绝缘电阻

c) 电气强度

d) 浓度试验

e) 初期稳定性试验

5.5.1.2抽样检验

每批产品在进入成品库或在交货时的检验。

5.5.1.2.1 检验项目

除5.5.1.1规定内容以外，抽样检验还应包含干扰气体试验、电源电压波动试验、报警音量试验、报警输出试验。

5.5.1.2.2 抽样方案

按GB/T 2828.1选用检查水平S-3的一次抽样方案。

合格质量水平：

强制性条款（简称A类）：AQL＝1.0；

推荐性条款（简称B类）AQL＝6.5。

5.5.1.2.3　判定原则

按5.5.1.2.2规定的抽样方案判定全部合格则为该产品合格；否则，为不合格。

不合格批允许对不合格项目百分之百检验，将不合格品剔除或修理后按5.5.1.2.2再次提交检验一次。

      - 型式检验

5.5.2.1 有下列情况之一时，应进行型式检验。

a. 新产品试制定型鉴定；

b. 产品转厂生产试制定型鉴定；

c. 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

d. 停产6个月后，恢复生产时；

e. 生产检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

5.5.2.2检验项目

型式检验项目为本标准5.1、5.2和5.4规定的项目。

5.5.2.3 样品数量

每次型式检验从出厂检验合格的产品中随机抽取3只。

5.5.2.4 单台检验判定原则

5.5.2.4.1　检验项目不合格分类

表17中将检验项目分为强制性（简称A类）不合格项目和推荐性（简称B类）不合格项目。

- 17    检验项目及不合格分类

| 项 目 | A不合格 | B不合格 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | √ |
| 一般结构 | √ |  |
| 通电、报警及故障表示 | √ |  |
| 动作表示 | √ |  |
| 电气结构检验 | √ |  |
| 绝缘电阻 | √ |  |
| 电气强度 | √ |  |
| 耐湿绝缘电阻 |  | √ |
| 抗脉冲干扰 |  | √ |
| 接触不良防止措施 |  | √ |
| 电磁继电器 |  | √ |
| 金属外壳的接地端子 |  | √ |
| 浓度试验 | √ |  |
| 干扰气体试验 |  | √ |
| 耐硅中毒试验 |  | √ |
| 高温试验 |  | √ |
| 低温试验 |  | √ |
| 湿度试验 |  | √ |
| 电源电压波动试验 |  | √ |
| 报警音量试验 | √ |  |
| 初始稳定性试验 | √ |  |
| 耐久性试验 |  | √ |
| 耐冲击试验 |  | √ |
| 振动试验 |  | √ |
| 连续鸣叫试验 |  | √ |
| 报警声音等停止功能试验 |  | √ |
| 自检功能告知声音试验 |  | √ |
| 报警输出试验 | √ |  |
| 电池电压低告知试验 |  | √ |
| 电池电压低告知声音试验 |  | √ |
| 电池电压低时的报警动作试验 |  | √ |
| 标志 |  | √ |
| 包装 |  | √ |
| 产品说明书 |  | √ |

5.5.2.4.2　判定原则

每只样品经检验，有一个以上（含一个）A类不合格项目或有两个以上（含两个）B类不合格项目不符合规定时，该只样品为不合格。

5.5.2.5 型式检验的全部项目均符合标准规定时，判定该型式检验合格。任何项目不合格，需改进不合格项目，重新复检，直至所有项目合格，判定该型式检验合格。